仕　　様　　書

１　業務内容

(1)　設備

別紙のとおり

(2)　冷暖房切替及び点検、冷暖房期間定期点検

|  | 点検内容 |
| --- | --- |
| 空調機 | 本体パネル・ドレン板及びその周辺の清掃 |
|  | ロールフィルターの点検・交換・清掃 |
|  | 自動機器の点検・調整 |
|  | 電気回路・電気機器の点検・調整 |
|  | 電圧・電流・絶縁抵抗の測定 |
|  | 凝縮器の汚れ等の点検 |
|  | 送風機・ファンベルトの点検 |
|  | 冷却器の汚れ等の点検 |
|  | 圧縮機の点検 |
|  | 冷媒漏れの点検 |
|  | 作動テスト |
|  | ヒーター通電の確認 |
| 冷温水 ポンプ | グランドパッキンの点検 |
|  | 異音・発熱の有無 |
| その他 | 機械室等の整理整頓 |
|  | 各装置の点検 |
|  | 電気回路の点検 |

(3)　ファンコイル・ロスナイ・制御盤・膨張タンク・冷温水配管の点検

(4)　冷温水配管の水質点検及び防錆処理

(5)　加湿器の点検、シリンダー及びフィルターの交換

(6)　環境省・経済産業省発行の『フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

（フロン排出抑制法・平成２７年４月施行）第一種特定製品の管理者等に関する運用の

手引き』等に基づく定期検査

２　実施要領

(1)　受注者は、委託業務実施計画書を作成し、契約締結後速やかに発注者に提出すること。

(2)　受注者は、あらかじめ責任者及び従事者の住所・氏名等を発注者に報告するものとする。責任者及び従事者に変更があったときも同様とする。

(3)　受注者は、発注者から設備故障・異常動作・広域災害等の連絡を受けたときは、速やかに正常な状態への復旧に努めること。

(4)　上記(3)でその場で復旧ができない場合は、速やかに受注者は現状復旧に必要な修繕方法を発注者に提案し、それに伴う見積書を提出すること。なお見積書作成にかかる費用については、受注者が負担するものとする。

３　業務実施上の留意事項

(1)　受注者は、業務の実施に際して、予め発注者と協議して、施設運営に支障をきたさないよう、作業の日時等の詳細について定めるものとする。

(2)　業務実施にあたり、軽微な部品交換、修理等は受注者の負担とする。

(3)　加湿器の交換用シリンダー及びフィルターは、受注者の負担とする。

４　実施月及び作業

| 実施月 | 作 業 |
| --- | --- |
| ５月 | 冷房切替及び点検 |
| ７月 | 冷房期間定期点検、加湿器点検、 ファンコイル・ロスナイ・制御盤・膨張タンク・冷温水配管点検 |
| １１月 | 暖房切替及び点検、 加湿器点検及びシリンダー及びフィルター交換 |
| ２月 | 暖房期間定期点検、 ファンコイル・ロスナイ・制御盤・膨張タンク・冷温水配管点検 フロン排出抑制法その他関係法令に基づく定期点検 |

５　報告事項

委託契約約款第１２条第１項に定める委託業務実施報告書の提出期限は、翌月１０日までとする。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。

６　検査完了期日（期限）

発注者による検査完了期日（期限）は、業務が完了した日の翌日から起算して１９日目（ただし、実施報告書を受領した日の翌日から起算して９日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。

７　その他

(1)　受注者は、広島市郷土資料館が公共施設であることを認識し業務を行うこと。

(2)　その他、業務について疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議のうえ決定する。

別紙

| 機 器 名 | 製造社名 | 型式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空冷ヒートポンプチラー＊1 | 東芝キヤリア | RUA-SP333HLK2 | １台 |
| パッケージエアコン | 日立 | RAS－P140CA | １台 |
| エアーハンドリングユニット | 三菱電機 | AD－180 | １台 |
|  |  | AD－80 | １台 |
|  |  | AD－60 | １台 |
| 設備用ロスナイ | 三菱電機 | LU－1602 | ２台 |
| ファンコイルユニット | 三菱電機 | LH－300FR－B3K | ３台 |
|  |  | LH－400FR－B3K | ４台 |
|  |  | LH－800FR－B3K | ４台 |
|  |  | LV－400FE－K | １台 |
|  | 新晃工業 | CP－300K－CA | ６台 |
|  |  | CP－400K－CA | ４台 |
| 冷温水ポンプ | 極東 | J4－65X50K 65.5 | １台 |
| 加湿器＊2 | PS工業 | CP3PD4 | １台 |
| 冷温水回路 |  |  |  |

＊１.フロン排出抑制法その他関係法令に規定されている定期点検が必要な第一種特定製品

＊２.１１月にシリンダー及びフィルター交換を行う。