仕　様　書（案）

１　業務名

広島市青少年野外活動センター宿泊棟エアコン設置業務

２　履行場所

広島市青少年野外活動センター

広島市安佐北区安佐町小河内5135

３　契約期間

契約締結日から令和７年１２月１４日まで

４　業務内容

(1)　宿泊棟Ａ・Ｂ棟３階の宿泊室（16室）に壁掛型ルームエアコン（冷房能力4.0kw以上、暖房能力5.0kw以上　参考：三菱重工サーマルシステムズ株式会社　SRK4025T2　または同等以上）を設置すること。

(2)　ルームエアコンの設置に必要な電気工事、配管工事や取付工事等を行うこと。

(3)　配管用の穴は鉄筋コンクリート製の壁を貫通又は配管用窓パネルを設置することとし、穴は

は水・埃・虫等が入らない処理を行うこと。なお、貫通穴を開ける際は、鉄筋を切断しないよ

う細心の注意を払うこと。

(4)　ルームエアコンの電源は室外電源とすること。

(5)　露出配管部分は配管カバーの装着又はテープ仕上げを行い、劣化防止を図ること。

(6)　設置工事において真空引き作業を行うこと。

(7)　本業務の実施に伴い発生する産業廃棄物等は適正な方法により処分すること。

(8)　本業務を行うために必要な工具類並び清掃、点検整備等の実施に必要な部材等は、すべて受注者の負担とする。（但し、電気料、水道料は除く。）

【品名・数量等】

| メーカー | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 |
| --- | --- |
| 機種 | 壁掛けタイプ SRK4025T2 |
| セット数 | 16台 （室内機16台 室外機16台） |

※同等品にする場合は性能等について本財団職員と事前に協議すること。

【機器の仕様】

SRK4025T2（三菱重工サーマルシステムズ株式会社製）

| 電源 | 単相200V |
| --- | --- |
| 冷房能力 | 4kW |
| 暖房能力 | 5kW |
| 室内機 | 16台 |
| 室外機 | 16台 |
| リモコン | 16台 |

【設置場所等】

| 室内機 | 宿泊棟A棟３階 宿泊室11台 宿泊棟B棟３階 宿泊室5台 |
| --- | --- |
| 室外機 | 宿泊棟A棟３階 宿泊室11台 宿泊棟B棟３階 宿泊室5台 ※各室の外壁に取付又は屋外据置とし、設置場所について本財団職員と事前に協議すること。 |
| リモコン | 各室内に設置 |
| 排水 | 屋外 ※排水場所については本財団職員と事前に協議すること。 |
| 電力供給場所 | ３階屋上 分電盤内（既設の安全ブレーカ互換15～30A×16個を使用。） |

※設置場所は別紙１及び２施工内容等については別紙３参照

５　施行期間

契約締結日から令和７年１２月１４日まで

６　遵守事項

(1) 本業務の施工にあたっては、斫り等の施設利用に影響を与える工事の日程は発注者と協議のうえ決定すること。

(2) 受注者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者を配置して業務を実施するものとする。また法令等により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有するものが業務にあたることとする。

(3) 受注者は、従業員の安全衛生に関する管理について現場代理人が責任者となり、関係法令に従って業務を行うこと。

(4) 受注者は、業務の実施に当たっては常に整理整頓を行い、施設利用者等の安全に十分配慮し、養生、案内板等の方策を講じること。また、必要によっては警備員を配置し、事故の予防に努めること。

(5) 受注者は、業務を実施するうえで必要がない施設等には、無断で立ち入ってはならない。

(6) 受注者は、その責めに帰すべき理由により装置等を毀損したときは、受注者の責任において原状回復しなければならない。

(7) 受注者は、業務の実施に当たっては、施工時期、作業方法等について発注者と事前に協議を行ったうえで決定するものとする。

(8) 本業務の施工にあたって必然的に必要となる物品については、仕様書記載の有無にかかわらず、全て納入すること。

(9) 本業務により発生する産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年12月25日法律第137号）第21条の3第1項の規定により、受注者が排出事業者となり関係法令に適合するよう適正に処分すること。

７　報告事項

(1) 受注者は、契約締結日から10日以内に発注者に対し現場代理人及び作業員の住所・氏名等を通知すること。現場代理人又は作業員に変更があったときも、同様とする。

(2) 受注者は、契約締結日から10日以内に発注者に対し工事計画書を提出すること。

(3) 受注者は、業務が完了した場合は、発注者に業務完了報告書を提出しなければならない。

(4) 受注者から発注者に対する業務完了報告書の提出期限は、業務が完了した日の翌日から起算して10日目とする。ただし、これらの日が3月31日を越える場合は、3月31日とする。

８　検査完了期日（期限）

発注者による業務の検査完了期日（期限）は、業務が完了した日の翌日から起算して19日目（ただし、実施報告書を受領した日の翌日から起算して9日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が3月31日を超える場合は、3月31日とする。

９　経費の負担

本業務を実施する費用のうち、電気料金及び水道料金は発注者の負担とする。ただし、受注者は、その使用にあたって極力節減に努めるものとする。

10　保証期間

保証期間は、本品検査終了後1年間とする。ただし、受注者（又は製造者）の責に属する不良個所が生じた場合は、保証期間経過後においても無償で修理又は良品との取替を行うものとする。

11　その他

この仕様書に疑義があるとき又は定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。