仕　様　書

発注者は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）その他の関係法令に基づき、消防用設備等保守点検業務（以下「業務」という。）を、受注者に次のとおり委託する。

１　対象施設は、次のとおりとする。

ただし、改修工事等の実施により点検ができない場合は、発注者の指示に従うとともに、委託

金額を変更するものとする。

| 公民館名 | 住所 |
| --- | --- |
| 広島市五日市公民館 | 広島市佐伯区新宮苑１１番１４号 |
| 広島市湯来西公民館 | 広島市佐伯区湯来町大字多田２７１２番地 |
| 広島市湯来南公民館 | 広島市佐伯区湯来町大字伏谷１３番地の１ |
| 広島市石内公民館 | 広島市佐伯区五日市町大字石内３２８９番地の１ |
| 広島市河内公民館 | 広島市佐伯区五日市町大字上河内５３７番地 |
| 広島市皆賀公民館 | 広島市佐伯区五日市町大字昭和台３４番地の２ |
| 広島市五月が丘公民館 | 広島市佐伯区五月が丘五丁目３番３３号 |
| 広島市藤の木公民館 | 広島市佐伯区藤の木二丁目２７番７号 |
| 広島市彩が丘公民館 | 広島市佐伯区河内南一丁目２１番６号 |
| 広島市美鈴が丘公民館 | 広島市佐伯区美鈴が丘南三丁目１番９号 |
| 広島市利松公民館 | 広島市佐伯区利松一丁目１８番１５号 |
| 広島市八幡東公民館 | 広島市佐伯区八幡東二丁目６番１９号 |
| 広島市八幡公民館 | 広島市佐伯区八幡三丁目２３番２２号 |
| 広島市観音台公民館 | 広島市佐伯区観音台三丁目１６番５号 |
| 広島市坪井公民館 | 広島市佐伯区坪井一丁目３２番１０号 |
| 広島市五日市中央民館 | 広島市佐伯区五日市中央四丁目８番２０号 |
| 広島市吉見園公民館 | 広島市佐伯区吉見園１３番１号 |
| 広島市楽々園公民館 | 広島市佐伯区楽々園五丁目８番３２号 |
| 広島市美隅公民館 | 広島市佐伯区美の里二丁目１番２５号 |

２　業務の内容は次のとおりとする。

(1)　消防法第１７条の３の３に基づく設備の点検（機器点検、以下「６か月点検」、機器点検・総合点検、以下「１年点検」という。）に関すること。

(2)　消防用ホース及び連結送水管の耐圧性能点検については、広島市消防局が示している運用基準（平成１５年１月１６日指建第２号）に基づき実施するものとする。

なお、消防用ホースの耐圧性能点検については、点検対象の３分の１以上のホースについて実施するものとする。

(3)　第１号の業務に付随する軽微な保守（別表１に定める事項）に関すること。

(4)　点検については、６か月点検を７月及び８月に、１年点検を１月及び２月に実施することとする。

(5)　第４号の業務実施月にかかわらず、発注者の要請による、緊急又は異常発生時における受注者従業員の派遣等、対応に関すること。

(6)　機器の失効、未警戒等法令の適合に関すること。

(7)　発注者が必要とする書類等の作成に関すること。

(8)　業務を行う設備、数量等、業務の基準となるべきものについては、別表２のとおりとする。(当該業務の委託内容に軽微な変更が生じた場合は、受注者の負担において実施するものとす

る。)

３　業務の実施にあたっての留意事項

(1)　受注者は、業務の実施に当たっては、消防設備士又は消防設備点検資格者の有資格者を従事させるものとする。

(2)　受注者は、あらかじめ発注者に対し、前項の資格を証する書類の写しを提出するものとし、責任者又は従業員に変更があったときも、また同様とする。

(3)　発注者は必要に応じて、従業員の身分証明書又は資格証明書（以下「証明書等」という。）の提示を求めることができるものとし、従業員は、この求めがあった場合は証明書等を提示するものとする。

(4)　業務の実施に当たっては、発注者と事前に協議し日時・作業方法等を決定し、委託業務実施計画書（工程表）を作成し、提出するものとする。

(5)　業務の実施に当たっては、原則として発注者の立ち会いのもとに行うものとする。

(6)　連結送水管の耐圧性能点検を実施する際は、異常が発生した場合の減圧、排水等の準備をし、安全対策に万全を期すること。

(7)　消防用設備等の点検後、「消防用設備等点検済表示制度について」（平成８年４月消防予第６１号消防庁予防課長通知）に基づいた消防用設備等点検済表示ラベルを貼付するものとする。

４　第三者への損害

受注者は、その責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担において、その損害を賠償しなければならない。ただし、「その責めに帰すべき理由」に次の各号は含まれないものとする。

(1)　設備の経年劣化による腐食、溶接又は接続部分の不備等維持管理に帰するとき。

(2)　天災その他の予知できない異変と認められる不可抗力に基づき、損害を被ったとき。

５　報告事項等

(1)　受注者は、上記２(1)の業務を行ったときは、所定の様式による点検結果報告書を、それぞれの当該業務終了後速やかに提出するものとする。

(2)　点検結果報告書の提出部数にあっては、発注者の指示する部数とする。

(3)　点検結果報告書の作成（記載）に当たっては、(財)日本消防設備安全センター発行の「消防用設備等点検実務必携」を準用し、作成するものとする。

なお、点検結果報告書の様式については、平成１６年消防庁告示第９号による様式を使用すること。

(4)　委託契約約款第１２条第１項に定める委託業務実施報告書の提出期限は、点検結果報告書の作成が完了した日の翌日から起算して１０日目とする。

６　検査完了期日（期限）

発注者による検査完了期日（期限）は、業務が完了した日の翌日から起算して１９日目（ただし、業務実施報告書の提出を受けた日の翌日から起算して９日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。

７　その他

業務の実施に当たり、この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については発注者・受注者協議のうえ決定するものとする。

別表１

「軽微な保守」の範囲

「軽微な保守」の範囲は、消防用設備等及び建築設備の点検を実施する際、同時に行う下記部品の取替え、充てん及び調整等とする。

記

| 保守用部品 | 電球、ヒューズ、ビス、ゴムパッキン、スイッチ、保護ガラス等、保護タイヤ等 |
| --- | --- |
| 詰替薬剤等 | 放射テスト用の泡もしくは粉末薬剤（ボンベを含む。）、封印等 |